招标文件

项目名称：东莞松山湖园区

招标名称：消防系统更新改造

招 标 人：东莞市方大新材料有限公司

招标日期：2026年5月

目录

一、招标邀请	2

二、招标需求	2

三、项目技术要求	3

四、投标须知	4

五、投标人资格要求	5

六、标书获取与送达	6

七、投标文件的编制	6

附件一：投标报价表	8

附件二：工程量明细清单报价	9

附件三：投标承诺书	10

附件四：投标廉洁承诺书	11

附件五：招标文件合同范本确认函	12

附件六：法定代表人资格证明书	13

附件七：委托书	14

附件八：投标保证金缴纳回执	15

附件九：技术标部分	16

八、合同	18

一、工程概况	18

二、工程承包范围、内容及方式	18

三、合同工期	19

四、验收、质量标准	19

五、保修期限	19

六、合同价款	19

七、甲方承诺	19

八、甲方承诺	20

九、乙方承诺	20

十、争议解决	20

十一、合同解除条款	20

十二、合同生效与终止	21

十三、其他约定	22

九、招标文件回执	23

东莞松山湖园区消防系统更新改造招标文件

- 一、招标邀请

东莞市方大新材料有限公司拟对东莞松山湖园区消防系统更新改造进行招标，若贵公司有意向参与本项目的投标，请贵公司按照以下信息和要求进行报价。

- 二、招标需求

- 1、招标项目：东莞松山湖园区消防系统更新改造。

- 2、招标单位：东莞市方大新材料有限公司。

- 3、项目地点：东莞市松山湖北部工业区工业北路11号（东莞方大新材料工业园）

- 4、建筑类别：工业建筑，启用时间：2013年

- 5、建筑面积：77,313.54㎡。建筑构成：1号厂房27,807.31㎡、2号厂房16,548.46㎡、3号厂房6,736.64㎡、4号食堂1,619.08㎡、5号宿舍A 4,866.24㎡、6号宿舍B 9,172.93㎡、7号科研楼10,562.88㎡。

- 6、采购需求：本项目包含高位水箱及消防水泵维修、消防主机更换、消防线路改造、末端消防设备更换等全部施工内容，具体详见招标文件第三章《项目技术要求》

- 8、验收标准：由第三方消防单位进行验收检测。符合国家现行消防规范、行业标准及地方相关规定，确保通过消防部门专项验收及整体竣工验收，质量合格且达到招标文件明确的要求。

- 9、保修期要求：保修期为【2】年，自通过采购人验收合格及相关政府部门（如有）审批通过并交付使用之日起计。

- 10、现场踏勘：由投标单位自行踏勘，充分了解现场情况、工程实施的具体方式及难度、以及本项目其他所需工作等情况后进行报价。报价人的报价应当包含实现本合同目的所需的一切费用。

- 11、最终以合同双方盖章签字确认为准。

- 三、项目技术要求

- 1、现场情况简述：东莞松山湖园区消防系统自2012年开始建设，截至当前已使用超过13年。目前消防主机报警系统存在部分问题，系统不能稳定运行，存在安全隐患。经过维保单位及物业服务中心共同勘察梳理，其主要问题如下：

- （1）主机老化严重，稳定性差，经常处于死机状态；

- （2）多线盘、总线盘等设备部分模块故障，设备无法正常使用；

- （3）回路总线中2号厂房异常、A栋宿舍异常；

- （4）室内回路方面，1、2号厂房预埋线路老化严重；

- （5）现场烟感、手报等模块较多老化损坏。

- （6）经梳理现场消防设备数量清单如下：

| 栋数 | 烟感 | 手报 | 输入模块 | 输入输出模块 | 非编消火栓按钮 | 计划回路布置 | 设备个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号厂房 |  | 38 | 3 | 3 | 64 | 1回路 | 195 |
| 2号厂房 |  | 38 | 2 | 3 | 44 |  |  |
| 3号厂房 |  | 7 | 1 | 1 | 14 | 新增4回路 | 160 |
| 5饭堂 | 22 | 3 | 18 | 5 | 5 |  |  |
| 6宿舍A |  |  | 1 |  | 30 |  |  |
| 7宿舍B | 4 |  | 1 |  | 48 |  |  |
| 4号楼1-4层 | 190个设备 |  |  |  |  | 2回路 | 190 |
| 4号楼5-8层 | 190个设备 |  |  |  |  | 3回路 | 190 |
| 消防主机一套 | 含消防主机、总线盘、多线盘、消防电话等设备 |  |  |  |  |  | 1套 |

- 备注：具体情况及清单以现场实际为准

- 2、计划整改方案简述：

- （1）更换新型北大青鸟消防主机（联动型）4个回路，含多线盘、总线盘、消防电话主机、应急广播主机、功率放大器等设备。

- （2）回路主线利旧（若能），新增1个回路。将1-2号厂房为1回路，4号楼为2-3回路，3号厂房和5-7号楼为4回路。

- （3）排查建筑1、2号厂房内部线路故障，全部走明线更换。

- （4）更换现场全部烟感、手报等模块，匹配新更换主机系统。

- 供应商需结合现场实际，细化调整消防整改方案。

- 3、技术标准

- （1）所有设备、材料须符合国家现行消防规范（《火灾自动报警系统设计规范》《建筑设计防火规范》等）；

- （2）消防主机、末端设备须为全新正品，提供厂家合格证、检测报告及质保承诺；

- （3）施工完成后，系统须通过消防检测合格，具备正常联动报警、供水功能；

- 4、验收标准

- （1）设备安装规范、线路敷设整齐，无安全隐患

- （2）消防主机运行稳定，无死机、故障报警

- （3）末端设备全部正常工作，信号传输准确

- （4）高位水箱、消防水泵、消防管网供水正常

- （5）提供完整的竣工资料、检测报告、质保文件

- 四、投标须知

- 1、投标单位自行承担为完成本次投标所发生的一切费用，所有投标资料均不退回。在投标过程中，投标单位如有对我司评标造成不良影响的行为，将被取消投标资格。

- 2、投标单位由于对投标文件阅读马虎、误解或漏看，或对实际情况了解不清及不仔细等原因，所导致中标后产生的一切后果，均由投标人自负，不得向我司提出任何追加要求。

- 3、投标单位的投标文件，在开标后60天内仍有约束力，在此期间，如被选定中标，不得拒绝或否认自己的承诺。中标单位不允许以任何形式进行整体或部分的转让、转包（分包）等。

- 4、投标方在截止递交标书时间前需缴纳10,000.00元投标保证金（电汇），招标结束后，未中标人的保证金由招标人无息退还；中标人投标保证金转化为履约保证金，待中标人合同履行完毕后一个月内无息退还该履约保证金。

- 5、开户人：东莞市方大新材料有限公司

开户银行：中国银行东莞松山湖支行

账户：684757750293

- 6、联系人：韦宝仪，联系电话：17777335926，联系邮箱：151263@fangda.com

- 7、发标时间：2026年 5 月 11 日 9 时。

- 8、投标截止日期：2026年 5 月 27 日 17 时，任何截止期限后送达的标书将作为废标处理。

- 9、评标方式：本次评标采用综合评标法（技术标占比40%，商务标占比60%）。

- 10、付款条件：

- （1）签订合同后支付合同金额的【30%】预付款。

- （2）当中标单位按合同完成所有工程施工，废料废渣清运完毕并通过采购人验收及相关政府部门（如有）审批通过，支付至合同总价款【95】%。

- （3）待本工程保修期起算满【2】年后无质量问题或质量问题已全部由中标方解决时，采购人将结算价款的【5】%质保金返还中标方。

- 五、投标人资格要求

- 1、投标单位须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件、总公司出具给分支机构的授权书；

- 2、投标人在深圳市、东莞市须有完善的服务机构，如为外地公司须在招标项目所在省内有工商注册的分支机构（以工商营业执照为准），该机构须具备独立开展业务所需的固定经营、办公场所、专业人员等；

- 3、投标单位需在中华人民共和国境内注册公司注册资本不少于300万元，成立时间不少于5年，即成立时间不晚于2021年04月01日；

- 4、投标单位的经营范围包含本次招标项目；

- 5、投标单位须具备：消防设施工程专业承包二级或以上资质、持有有效的安全生产许可证；

- 6、本项目不接受联合体投标，不得挂靠、分包或转包，一经发现，将取消投标资格，不退还投标保证金；若有实际履行合同，甲方停止支付一切款项，有权就损失向乙方索赔；

- 7、本项目投标人的资格条件在评标时进行审查；投标单位应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查；若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标报价或中标资格被取消；

- 8、投标人不得存在以下任一情形：①投标人处于被责令停业状态；②投标人财产处于被接管、破产状态；③投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；④在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单；

- 9、其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，按无效投标处理。

- 六、标书获取与送达

- 1、标书领取：电子版标书，线上发放。

- 2、标书及合同确认：标书领取后请确认标书内容及合同模板，若有异议需在领取标书后三个工作日进行反馈，否则，视为同意我司标书内容及合同模板，后期不作修改；

- 3、招标文件的修正：投标期间，我司有权对投标文件的个别内容予以修正或删除，以符合项目实际情况，投标单位应服从我司的决定并充分予以配合；

- 4、标书类型：商务标标书、技术标标书；两种标书需单独密封并提交；

- 5、报价文件份数：一份正本，一份副本。

- 6、投标送达地址：东莞市松山湖工业北路11号方大新材料有限公司3号门，陈建186 8868 3105（寄件请备注公司名称）

- 7、现场勘查联系人：陈建/186 8868 3105

- 七、投标文件的编制

商务标与技术标需要分开装订，一份正本、一份副本。

（一）商务标书

1、投标报价总表（附件一）

2、工程量明细清单报价（附件二）

3、投标承诺书签字盖章（附件三）

4、投标廉洁承诺书签字盖章（附件四）

5、合同范本确认函加盖公章（附件五）

6、法定代表人资格证明原件（附件六）

7、法定代表人授权投标代理人的委托书原件（附件七）

- 8、投标保证金缴纳回执（附件八）

（二）技术标书（技术标满分100分，各资质要求得分如下）

- 1、营业执照；

- 2、开票资料；

- 3、管理体系认证书，如：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等（一个体系2分，共计6分）；

- 4、荣誉证书、获奖情况、企业优势、其他资质等（各项资质各3分，共12分）

- 5、相关案例合同，提供近3年内具备类似消防改造项目业绩（需提供合同、验收证明等佐证材料），每提供一份得3分，最高30分（30分）；

- 6、针对本项目招标范围明确的各消防系统，分别编制详细技术方案，包括但不限于：（20分）

- （1）火灾自动报警系统：现有系统评估、设备选型（探测器、控制器、模块等）、安装方案（布线、点位布置、设备固定）、调试方案（单机调试、联动调试）、与其他系统的联动逻辑设计。

- （2）自动喷水灭火系统：管网改造方案、喷头选型与布置、水泵选型与安装、阀门安装、水压试验方案、调试方案。

- （3）消火栓系统：消火栓布置调整、管网改造、水泵房设备升级、消火栓安装与调试，明确水压标准。

- （4）其他改造内容：根据项目实际情况，补充其他消防设施（如消防广播系统等）的技术改造方案。

- 7、施工组织设计方案（包括管理团队介绍、人员资质、施工部署、施工人员安排、施工计划等）（12分）

- 8、质量保证体系与措施（包括安全和消防保护措施、应急预案等）（10分）

- 8、项目工期：总工期、计划开工及竣工时间，明确关键节点工期要求（如设备进场、系统调试、验收等）（10分）

附件一：投标报价表

乙方提供

附件二：工程量明细清单报价

乙方提供

附件三：投标承诺书

投标承诺书

东莞市方大新材料有限公司：

贵公司正在进行东莞松山湖园区消防系统更新改造项目的采购招标，我们研究了该招标文件中的所有规定，拟进行投标报名。在此，我公司郑重承诺，我公司完全符合招标文件中的所有报名条件，请给予参加投标。

我公司承诺所提供的资料真实可靠，并完全接受贵司对我司业绩证明材料等报名资料的最终审核结果。如经审核我公司提供虚假资料，贵公司有权随时终止我公司的投标（或中标）资格，记录我公司的不良行为，并由我公司赔偿由此给贵公司造成的损失。

投标人（盖章）：

法人或授权委托人签名：

2026年    月    日

注：每个投标申请人都必须在投标报名时填报本承诺书，否则视为不满足报名条件。

附件四：投标廉洁承诺书

投标廉洁承诺书

承诺企业：

地址：

承诺人（法定人或法定授权人）：

本公司就参加东莞松山湖园区消防系统更新改造项目投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至1年内不得参与贵公司所有工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行《合作廉洁承诺书》。

特此承诺！

承诺人（法定人或法定授权人）:

企业公章:

2026年   月   日

附件五：招标文件合同范本确认函

招标文件合同范本确认函

致：东莞市方大新材料有限公司

我司同意并确认若成为中标单位，将按照东莞松山湖园区消防系统更新改造项目招标文件所附《东莞松山湖园区消防系统更新改造合同》与贵司签署合作合同。任何对合同范本的修改意见，除非获得贵司的同意，否则不予修改。若中标后，我司拒绝与贵司签订合同，且两年内不得参与贵公司所有工程项目的投标等处罚，并做废标处理。

确认人：            （法定代表人或法定代表人授权人）

企业公章：

日期：            年   月   日

附件六：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                            的法定代表人，特此证明。

证明书有效期由      年      月      日 至      年      月      日。

参选人（盖章）：        [参选人名称]

日期：        年        月        日

附件七：委托书

法定代表人授权投标代理人委托书原件（格式如下）及授权代表人身份证复印件、劳动合同、社保缴纳证明等（加盖公章）

法定代表人授权投标代理人委托书

本授权委托书声明：我       [姓名]     系           [单位名称]           的法定代表人，现授权委托           [单位名称]            的     [姓名]      全权代表我公司参选项目、代表我公司投标的法定代表人授权投标代理人，我承认代理人全权代表我所签署的参选文件的内容、我承认代理人全权代表我司的参选任何行为。

授权有效期由      年      月      日至      年      月      日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                 性别：                 年龄：

身份证号码：                                    职务：

参选人（盖章）：           [参选人名称]

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件八：投标保证金缴纳回执

附件九：技术标部分

- （投标单位自行编制，包含不限于以下内容）

技术标满分100分，各资质要求得分如下

1、营业执照；

2、开票资料；

3、管理体系认证书，如：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等（一个体系2分，共计6分）；

4、荣誉证书、获奖情况、企业优势、其他资质等（各项资质各3分，共12分）

5、相关案例合同，提供近3年内具备类似消防改造项目业绩（需提供合同、验收证明等佐证材料），每提供一份得3分，最高30分（30分）；

6、针对本项目招标范围明确的各消防系统，分别编制详细技术方案，包括但不限于：（20分）

（1）火灾自动报警系统：现有系统评估、设备选型（探测器、控制器、模块等）、安装方案（布线、点位布置、设备固定）、调试方案（单机调试、联动调试）、与其他系统的联动逻辑设计。

（2）自动喷水灭火系统：管网改造方案、喷头选型与布置、水泵选型与安装、阀门安装、水压试验方案、调试方案。

（3）消火栓系统：消火栓布置调整、管网改造、水泵房设备升级、消火栓安装与调试，明确水压标准。

（4）其他改造内容：根据项目实际情况，补充其他消防设施（如消防广播系统等）的技术改造方案。

7、施工组织设计方案（包括管理团队介绍、人员资质、施工部署、施工人员安排、施工计划等）（12分）

8、质量保证体系与措施（包括安全和消防保护措施、应急预案等）（10分）

8、项目工期：总工期、计划开工及竣工时间，明确关键节点工期要求（如设备进场、系统调试、验收等）（10分）；

- 八、合同

甲方：东莞市方大新材料有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：包括但不限于消防主机、部分模块、回路、烟感、手报的采购、安装、调试及验收，以及安装过程中所产生的措施项目，具体详见清单、图纸、招标文件及合同详细约定。

## 二、工程承包范围、内容及方式

1.承包范围：包括但不限于      ，详见施工图纸及合同工程量清单。

2.承包方式：采取包工、包料（除甲方负责直接供货的材料）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检验检测、包验收，包成品保护、包赶工措施、包冬季施工措施、包材料运输及甲供材的二次搬运、包保洁以及/等承包方式。

3.施工标准（如有更新，按现行标准执行）：消防工程施工及竣工验收中应遵循国家或行业颁布的现行相关规程,规范，主要有：《消防设施通用规范》GB55036-2022；《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017；《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019；《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007；《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017；《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）；《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009；《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021；《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002（消防电气分项部分）；《建设工程消防设计审查验收管理规定》（住建部令第 51 号）。装饰工程施工及竣工验收中应遵循国家或行业颁布的现行相关规程,规范，主要有：(1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018；(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；(3)《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96；(4)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020；(5)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；(6)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011；(7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；(8)甲方《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017；(9)《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2009；(10)《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2020；(11)《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008；(12)《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2001；(13)《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010；(14)《关于实施室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准的通知》（国质检标函【2002】392号）。其他约定的施工标准：甲方相关管理规定，均适用于本工程,对本工程且有约束力。

## 三、合同工期

合同工期总日历天数：60天。

暂定开工日期：    年   月   日，竣工日期：    年   月   日；实际开工日期以甲方发出的开工令为准，竣工日期按合同工期推算。

## 四、验收、质量标准

1、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。乙方应当严格按照图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工，按国家和本地区规定做好试件和材料的试验，确保工程质量。

2、其他约定的工程质量标准:工程所在地相关部门及甲方相关管理规定，均适用于本工程，对本工程具有约束力。

3、工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应立即通知乙方，乙方应在接到通知后3天内采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，并且全部责任由乙方承担。

4、乙方确认，甲方的最终验收证明不视为乙方产品或服务质量必然合格的证明，也不视为甲方当然免除乙方已存在质量问题产品的责任，且该等质量问题无论是验收前还是验收后出现的，甲方均有权依据合同继续向乙方主张相关权益，乙方应继续按照合同约定履行整改、维修、更换、赔偿等责任。

## 五、保修期限

1、保修期限：以实际验收合格之日起计算，保修期限为2年。

2、保修责任范围：在保修期内，本次维修出现质量问题，由乙方免费进行处理维修，含维修工程所用到的辅材；除甲方使用过程中人为损坏、第三者或第三方单位故意或者非故意损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方所用到的辅材因质量原因损坏的在乙方保修责任范围。

## 六、合同价款

1.人民币(大写):             （¥        元）；【不含税金额：¥         元；税金:¥         元；税率：     %】。

2.合同计价方式：本工程采用固定总价计价方式。

3.甲乙双方同意并确认：若合同履行过程中遇到国家相关税率发生变化，则合同约定的税金、含税单价及合同金额应按调整后税率进行变更，不含税价格不变；

4.乙方应严格按照业务的实际纳税义务发生时间开具对应税率的发票，其中纳税义务发生时间在税率变化前的适用原税率，纳税义务发生时间在税率变化后的适用新税率。

## 七、甲方承诺

1、乙方收款账户如下：

公司名称：

银行账号：

开户银行：

2、甲方开票信息如下：

公司名称：

银行账号：

开户银行：

## 八、甲方承诺

1、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项；

2、提供必要的施工场地和进出道路

3、及时提供施工图纸和图纸变更给乙方。所有工程施工图纸应于施工前3天提供给乙方

4、监督检查工程质量、进度、安全和文明施工，负责办理设计图纸变更事宜、工程期间的质量验收事宜

## 九、乙方承诺

1、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

2、乙方承诺并保证具有本工程所需的相关资质和独立履约能力，相关人员取得工程所需的对应资格证件，且不存在挂靠行为，其已与本工程主要管理人员订立了劳动合同且建立劳动工资、社会养老保险和执业资格注册关系，并能提供相关证明文件。

3、严格禁止任何形式的工程施工挂靠行为，甲方对施工过程享有监督检查和责令整改的权利，乙方应无条件配合监督检查并按照要求整改；如核查发现存在挂靠情形的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

4、乙方对其作业进行管理并对作业的安全文明施工、工程质量负责

5、乙方开工前应对施工现场及其周围环境进行调查，并对甲方提供的相关现场资料进行核实，室内环境检测费用由甲方承担。

## 十、争议解决

1、因质量问题发生争议，由东莞市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定，鉴定费由乙方承担。

2、因本合同引起的争议，甲方、乙方双方应协商解决，协商不成，应向甲方所在地的人民法院提出诉讼

## 十一、合同解除条款

1、1、甲乙双方共同确认，乙方出现以下任意情形之一的，甲方随时有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同金额或结算金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续向乙方索赔：

（1）乙方逾期交货（或施工安装）超过5日以上的，且经甲方催告后拒不整改或整改后仍无法满足交货（或施工安装）要求的；

（2）乙方交付的产品（或施工的工程）不符合合同的质量标准和要求，甲方要求整改后拒不整改或经整改后仍无法满足合同质量要求的；

（3）乙方未按照甲方订单要求或图纸要求进行生产加工的，经甲方要求整改后拒不整改的或整改后仍无法满足甲方订单或图纸生产要求的；

（4）乙方未经甲方同意擅自更换合同约定的品牌、技术参数、规格型号以次充好、以假充真等；

（5）因乙方质量问题导致造成甲方工期延误的；

（6）乙方不能继续履行合同的，包括但不限于资不抵债、停业整顿、破产清算等；

（7）乙方违反本合同保密与知识产权的约定或乙方存在侵犯甲方知识产权行为的；

（8）乙方违反其他合同义务及附随义务的，经甲方要求整改后拒不整改的或整改后仍不满足合同约定的；

（9）乙方违法转包或未经甲方书面同意将其权利义务转让给第三方的；

（10）向甲方工作人员或亲友提供任何形式的回扣、礼品、有价证券等贿赂；

（11）乙方在合同签订或履行期间中有欺诈行为的。

2、甲乙双方共同确认，出现以下任意情形之一的，双方可以协商解除合同并据实办理结算手续，减少双方损失：

（1）因项目停建（超过6个月）或取消；

（2）因政策或政府行为导致项目无法继续施工的；

（3）因不可抗力发生，合同无法继续履行的。

## 十二、合同生效与终止

1、本合同订立时间:      年     月     日

2、订立地点：广东省东莞市

3、双方约定本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

4、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

5、甲方、乙方完成包括工程移交与竣工验收结算、保修期满、乙方解决全部保修问题等合同全部义务后，本合同即告终止。

6、合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

7、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

8、甲、乙双方确认任何对合同条款的实质性变更应当以正式书面的补充协议并加盖双方公章或合同章为唯一标准，前述实质性变更即指包括但不限于产品价格（包括单价）、数量、质量标准、验收标准、结算付款方式、违约责任、争议管辖等。任何一方通过送货单、收货单、对账单、结算单、往来函件、电子邮件等方式擅自对合同条款进行实质性变更的均不能产生法律效力。

9、双方的单位公章、办公室印章、财务专用章、合同专用章、收发章、授权人签字、前台签字等均是双方通讯联系、法律文书接收、信函往来的有效送达印章、签字。本条款上述印章签字用途仅适用于通知送达，签章仅是视为收到文书信函，不视为对文书信函的内容或主张进行确认。

## 十三、其他约定

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

甲方：                                         乙方：

授权代理人：                                   授权代理人：

盖章：                                         盖章：

日期：2026年    月      日                     日期：2025年    月      日

- 九、招标文件回执

★ 请贵司收到此招标文件后，立即填写招标文件回执并签字盖章后回传招标人！

招 标 文 件 回 执

致：东莞市方大新材料有限公司

我司已收到贵司关于东莞松山湖园区消防系统更新改造的招标文件，我司将会【 □参与/□不参与】本次投标。

受邀单位：

法人代表签字（盖章）：

日    期：